## Hoja 1
ICR113 | Ud | Recuperador de calor aire-aire, con bomba de calor y batería de agua. Instalación en techo.
Recuperador de calor aire-aire, con bomba de calor para gas R-410A, modelo RFM 14 "LMF CLIMA", caudal de aire nominal 900 m³/h, dimensiones 470x1450x1230 mm, peso 212 kg, presión estática de aire nominal 225 Pa, presión sonora a 1 m 55 dBA, alimentación monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación frigorífica 46,7%, potencia frigorífica de recuperación 0,803 kW, potencia frigorífica del compresor 4,597 kW, potencia frigorífica total 5,4 kW, potencia frigorífica disponible 1,838 kW, EER 2,8 (temperatura del aire exterior 32°C con humedad relativa del 50% y temperatura ambiente 26°C con humedad relativa del 50%), eficiencia de recuperación calorífica 54%, potencia calorífica de recuperación 4,015 kW, potencia calorífica del compresor 4,86 kW, potencia calorífica total 8,875 kW, potencia calorífica disponible 0,796 kW, COP 6,12 (temperatura del aire exterior -5°C con humedad relativa del 80% y temperatura ambiente 20°C con humedad relativa del 50%), con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado con bandeja de recogida de condensados, ventiladores centrífugos de doble aspiración con palas hacia atrás, bypass con servomotor para cambio de modo de operación de recuperación a free-cooling, estructura desmontable de doble panel con aislamiento de polietileno y poliéster de 20 mm de espesor, paneles exteriores de acero prepintado RAL 9002 y paneles interiores de acero galvanizado, filtros de aire clase G4, compresor rotativo, baterías de evaporación y de condensación de aleación de cobre y aluminio, cuadro eléctrico interno para la gestión de todos los controles de potencia con regulación con microprocesador para la gestión automática de la temperatura ambiente, del free-cooling y del free-heating, de la conmutación del modo calefacción/refrigeración y de los ciclos de descongelación, y pantalla para la configuración de los parámetros y para la visualización de valores. Instalación en techo. Incluso elementos para suspensión del techo.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42lmf050m |  | Ud | Recuperador de calor aire-aire, con bomba de calor para gas R-410A, modelo RFM 14 "LMF CLIMA", caudal de aire nominal 900 m³/h, dimensiones 470x1450x1230 mm, peso 212 kg, presión estática de aire nominal 225 Pa, presión sonora a 1 m 55 dBA, alimentación monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación frigorífica 46,7%, potencia frigorífica de recuperación 0,803 kW, potencia frigorífica del compresor 4,597 kW, potencia frigorífica total 5,4 kW, potencia frigorífica disponible 1,838 kW, EER 2,8 (temperatura del aire exterior 32°C con humedad relativa del 50% y temperatura ambiente 26°C con humedad relativa del 50%), eficiencia de recuperación calorífica 54%, potencia calorífica de recuperación 4,015 kW, potencia calorífica del compresor 4,86 kW, potencia calorífica total 8,875 kW, potencia calorífica disponible 0,796 kW, COP 6,12 (temperatura del aire exterior -5°C con humedad relativa del 80% y temperatura ambiente 20°C con humedad relativa del 50%), con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado con bandeja de recogida de condensados, ventiladores centrífugos de doble aspiración con palas hacia atrás, bypass con servomotor para cambio de modo de operación de recuperación a free-cooling, estructura desmontable de doble panel con aislamiento de polietileno y poliéster de 20 mm de espesor, paneles exteriores de acero prepintado RAL 9002 y paneles interiores de acero galvanizado, filtros de aire clase G4, compresor rotativo, baterías de evaporación y de condensación de aleación de cobre y aluminio, cuadro eléctrico interno para la gestión de todos los controles de potencia con regulación con microprocesador para la gestión automática de la temperatura ambiente, del free-cooling y del free-heating, de la conmutación del modo calefacción/refrigeración y de los ciclos de descongelación, y pantalla para la configuración de los parámetros y para la visualización de valores. | 1 | 10664 | 10664
mt42www090 |  | Ud | Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 22 | 22
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 10686
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 1.7 | 23.74 | 40.36
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 1.7 | 21.9 | 37.23
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 77.59
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 10763.59 | 215.27
Coste de mantenimiento decenal: 1.866,41€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 10978.86