## Hoja 1
ICR121 | Ud |  | Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua. Instalación mural.
Recuperador de calor aire-aire, modelo HRC 500 "LMF CLIMA", montaje vertical, caudal de aire nominal 450 m³/h, dimensiones 340x1680x695 mm, peso 90 kg, presión estática de aire nominal 285 Pa, presión sonora a 1 m 70 dBA, potencia eléctrica nominal 300 W, alimentación monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación calorífica en condiciones húmedas 87%, potencia calorífica recuperada 4,17 kW (temperatura del aire exterior -7°C con humedad relativa del 80% y temperatura ambiente 20°C con humedad relativa del 55%), (temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa del 80% y temperatura ambiente 25°C), con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, ventiladores con motor de tipo EC de alta eficiencia, bypass con servomotor para cambio de modo de operación de recuperación a free-cooling, estructura desmontable de doble panel con aislamiento de lana mineral de 25 mm de espesor, paneles exteriores de acero prepintado y paneles interiores de acero galvanizado, filtros de aire clase F7+F8 en la entrada de aire exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno de aire del interior, presostatos diferenciales para los filtros, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través de los paneles de inspección, posibilidad de acceso lateral a los filtros, control electrónico para la regulación de la ventilación y de la temperatura, para la supervisión del estado de los filtros de aire, programación semanal y gestión de las funciones de desescarche y antihielo para la sección opcional con batería de agua, con batería de agua para calefacción y refrigeración, modelo BTW, con válvula motorizada de 3 vías, modulante, modelo V33, para la batería de agua, con kit para instalación vertical del recuperador de calor, modelo KTV. Instalación mural.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42lmf005va |  | Ud |  | Recuperador de calor aire-aire, modelo HRC 500 "LMF CLIMA", montaje vertical, caudal de aire nominal 450 m³/h, dimensiones 340x1680x695 mm, peso 90 kg, presión estática de aire nominal 285 Pa, presión sonora a 1 m 70 dBA, potencia eléctrica nominal 300 W, alimentación monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación calorífica en condiciones húmedas 87%, potencia calorífica recuperada 4,17 kW (temperatura del aire exterior -7°C con humedad relativa del 80% y temperatura ambiente 20°C con humedad relativa del 55%), (temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa del 80% y temperatura ambiente 25°C), con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, ventiladores con motor de tipo EC de alta eficiencia, bypass con servomotor para cambio de modo de operación de recuperación a free-cooling, estructura desmontable de doble panel con aislamiento de lana mineral de 25 mm de espesor, paneles exteriores de acero prepintado y paneles interiores de acero galvanizado, filtros de aire clase F7+F8 en la entrada de aire exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno de aire del interior, presostatos diferenciales para los filtros, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través de los paneles de inspección, posibilidad de acceso lateral a los filtros, control electrónico para la regulación de la ventilación y de la temperatura, para la supervisión del estado de los filtros de aire, programación semanal y gestión de las funciones de desescarche y antihielo para la sección opcional con batería de agua. | 1 | 4267 | 4267
mt42lmf555h |  | Ud |  | Batería de agua para calefacción y refrigeración, modelo BTW "LMF CLIMA", con válvula de 3 vías y actuador modulante. | 1 | 698 | 698
mt42lmf505w |  | Ud |  | Válvula motorizada de 3 vías, modulante, modelo V33 "LMF CLIMA". | 1 | 336 | 336
mt42lmf557h |  | Ud |  | Kit para instalación vertical del recuperador de calor, modelo KTV "LMF CLIMA". | 1 | 153 | 153
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 5454
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Oficial 1ª instalador de climatización. | 0.9 | 23.74 | 21.37
mo104 |  | h |  | Ayudante instalador de climatización. | 0.9 | 21.9 | 19.71
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 41.08
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 5495.08 | 109.9
Coste de mantenimiento decenal: 952,85€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 5604.98